ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Dotycząca: przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

na realizację zadania pn.

„Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Żelechlinek”

SIWZ sporządził:                                                                                 	         SIWZ zatwierdził:

Żelechlinek, 27.08.2015 r.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Żelechlinek

ul. Plac Tysiąclecia 1

97-226 Żelechlinek

pow. tomaszowski, woj. łódzkie

tel. /0-44/ 712-27-12 fax. /0-44/ 712-27-70

NIP 773-22-23-370 REGON 590647836

e-mail: gmina@zelechlinek.pl

godz. urzędowania  8.00 – 15.00

2. Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia:

1. Zmianie ulega załącznik do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
w pkt 2.2 Inwertery (falowniki)jest:

Należy stosować inwertery o mocy znamionowej wg dokumentacji projektowej certyfikowane do pracy w układzie typu on-grid (praca w sieci elektroenergetycznej). Inwerter powinien spełniać następujące wymagania:

Inwerter 3 kW

- rodzaj inwertera: jednofazowy

- Topologia beztransformatorowa

- Maks. Dozwolone napięcie wejściowe: 750 V

- Zakres napięcia MPPT: 170-600V

- Min. napięcie wejściowe /napięcie początkowe: 125V / 170 V

- Maks. Prąd wejściowy w punkcie mocy maksymalnej dla każdego wejścia: 11,6A

- Maks. Dozwolony prąd wejściowy 16,3A

- Liczba niezależnych ścieżek śledzenia punktów mocy: 1

- Maksymalna sprawność: 97%

- Sprawność EU: 96,2 %

- zintegrowane zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej (izolacyjne rozłączanie układu przy wahaniach napięcia po stronie sieci) – progi zadziałania zabezpieczeń;

- zamontowane zabezpieczenia topikowe do zabezpieczania poszczególnych wejść stringów DC (łańcuchów modułów PV). W przypadku gdy inwerter nie posiada takiej możliwości zabezpieczenia DC należy instalować w rozłącznikach zebranych obok inwertera w rozdzielni DC razem z ogranicznikami przepięć.

- Stopień ochrony (wg EN 60529) IP65

- Dozwolony zakres roboczy od -25°C do +60°C

- Montaż inwertera możliwy wewnątrz oraz na zewnątrz budynku

- Chłodzenie poprzez konwencje niewymuszoną

- Wbudowany rejestrator danych

- Monitoring wydajności elektrowni możliwy on-line poprzez moduł komunikacyjny inwertera

- Możliwa diagnostyka on-line inwertera

- Wyświetlacz LCD

Inwerter 5 kW

- rodzaj inwertera: jednofazowy

- Topologia beztransformatorowa

- Maks. Dozwolone napięcie wejściowe: 750 V

- Zakres napięcia MPPT: 170-600V

- Min. napięcie wejściowe /napięcie początkowe: 125V / 170 V

- Maks. Prąd wejściowy w punkcie mocy maksymalnej dla każdego wejścia: 11,6A

- Maks. dozwolony prąd wejściowy 16,3A

- Liczba niezależnych ścieżek śledzenia punktów mocy: 2

- Maksymalna sprawność: 97%

- Sprawność EU: 96,5 %

- zintegrowane zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej (izolacyjne rozłączanie układu przy wahaniach napięcia po stronie sieci) – progi zadziałania zabezpieczeń;

- zamontowane zabezpieczenia topikowe do zabezpieczania poszczególnych wejść stringów DC (łańcuchów modułów PV). W przypadku gdy inwerter nie posiada takiej możliwości zabezpieczenia DC należy instalować w rozłącznikach zebranych obok inwertera w rozdzielni DC razem z ogranicznikami przepięć.

- Stopień ochrony (wg EN 60529) IP65

- Dozwolony zakres roboczy od -25°C do +60°C

- Montaż inwertera możliwy wewnątrz oraz na zewnątrz budynku

- Chłodzenie poprzez konwencje niewymuszoną

- Wbudowany rejestrator danych

- Monitoring wydajności elektrowni możliwy on-line poprzez moduł komunikacyjny inwertera

- Możliwa diagnostyka on-line inwertera

- Wyświetlacz LCD

Inwerter 9 kW

- rodzaj inwertera: trójfazowy

- Topologia beztransformatorowa

- Maks. Dozwolone napięcie wejściowe: 1000 V

- Zakres napięcia MPPT: 370-800V

- Znamionowe napięcie wejściowe: 580V

- Min. napięcie wejściowe /napięcie początkowe: 150V / 188 V

- Maks. prąd wyjściowy: 13,1 A

- Liczba niezależnych ścieżek śledzenia punktów mocy: 2

- Maksymalna sprawność: 98%

- Sprawność EU: 97,6 %

- Ochrona przeciwko zmianą polaryzacji DC

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC

- Klasa ochronności wg IEC 62103: I

- Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1: III

- zamontowane zabezpieczenia topikowe do zabezpieczania poszczególnych wejść stringów DC (łańcuchów modułów PV). W przypadku gdy inwerter nie posiada takiej możliwości zabezpieczenia DC należy instalować w rozłącznikach zebranych obok inwertera w rozdzielni DC razem z ogranicznikami przepięć.

- Stopień ochrony (wg EN 60529) IP65

- Dozwolony zakres roboczy od -25°C do +60°C

- Wyświetlacz LCD

- Komunikacja: Bluetooth, Webconnect

Inwerter 15 kW

- rodzaj inwertera: trójfazowy

- Topologia beztransformatorowa

- Maks. Dozwolone napięcie wejściowe: 1000 V

- Zakres napięcia MPPT: 360-800V

- Znamionowe napięcie wejściowe: 600V

- Min. napięcie wejściowe /napięcie początkowe: 150V / 188 V

- Maks. prąd wyjściowy: 24 A

- Liczba niezależnych ścieżek śledzenia punktów mocy: 2

- Maksymalna sprawność: 98,2%

- Sprawność EU: 97,8 %

- Ochrona przeciwko zmianą polaryzacji DC

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC

- Klasa ochronności wg IEC 62103: I

- Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1: III

- zamontowane zabezpieczenia topikowe do zabezpieczania poszczególnych wejść stringów DC (łańcuchów modułów PV). W przypadku gdy inwerter nie posiada takiej możliwości zabezpieczenia DC należy instalować w rozłącznikach zebranych obok inwertera w rozdzielni DC razem z ogranicznikami przepięć.

- Stopień ochrony (wg EN 60529) IP65

- Dozwolony zakres roboczy od -25°C do +60°C

- Wyświetlacz LCD

- Komunikacja: Bluetooth

Inwerter 25 kW

- rodzaj inwertera: trójfazowy

- Topologia beztransformatorowa

- Maks. Dozwolone napięcie wejściowe: 1000 V

- Zakres napięcia MPPT: 390-800V

- Znamionowe napięcie wejściowe: 600V

- Min. napięcie wejściowe /napięcie początkowe: 150V / 188 V

- Maks. Prąd wyjściowy / znamionowy prąd wyjściowy: 36,2A / 36,2A

- Liczba niezależnych ścieżek śledzenia punktów mocy: 2

- Maksymalna sprawność: 98,3%

- Sprawność EU: 98,1 %

- Ochrona przeciwko zmianą polaryzacji DC

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC

- Klasa ochronności wg IEC 62103: I

- Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1: III

- zamontowane zabezpieczenia topikowe do zabezpieczania poszczególnych wejść stringów DC (łańcuchów modułów PV). W przypadku gdy inwerter nie posiada takiej możliwości zabezpieczenia DC należy instalować w rozłącznikach zebranych obok inwertera w rozdzielni DC razem z ogranicznikami przepięć.

- Stopień ochrony (wg EN 60529) IP65

- Dozwolony zakres roboczy od -25°C do +60°C

- Wyświetlacz LCD

- Komunikacja: Webconnect

powinno być:

Należy stosować inwertery o mocy znamionowej wg dokumentacji projektowej certyfikowane do pracy w układzie typu on-grid (praca w sieci elektroenergetycznej). Inwerter powinien spełniać następujące wymagania:

Inwerter 3 kW

- rodzaj inwertera: jednofazowy

- Topologia beztransformatorowa

- Min. napięcie wejściowe /napięcie początkowe: 125V / 170 V

- Liczba niezależnych ścieżek śledzenia punktów mocy: 1

- Maksymalna sprawność: 97%

- Sprawność EU: 96,2 %

- zintegrowane zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej (izolacyjne rozłączanie układu przy wahaniach napięcia po stronie sieci) – progi zadziałania zabezpieczeń;

- zamontowane zabezpieczenia topikowe do zabezpieczania poszczególnych wejść stringów DC (łańcuchów modułów PV). W przypadku gdy inwerter nie posiada takiej możliwości zabezpieczenia DC należy instalować w rozłącznikach zebranych obok inwertera w rozdzielni DC razem z ogranicznikami przepięć.

- Stopień ochrony (wg EN 60529) IP65

- Dozwolony zakres roboczy od -25°C do +60°C

- Montaż inwertera możliwy wewnątrz oraz na zewnątrz budynku

- Chłodzenie poprzez konwencje niewymuszoną

- Wbudowany rejestrator danych

- Monitoring wydajności elektrowni możliwy on-line poprzez moduł komunikacyjny inwertera. System podglądu on-line musi być przez cały okres użytkowania darmowy.

- Możliwa diagnostyka on-line inwertera

- Wyświetlacz LCD

Inwerter 5 kW

- rodzaj inwertera: jednofazowy

- Topologia beztransformatorowa

- Min. napięcie wejściowe /napięcie początkowe: 125V / 170 V

- Liczba niezależnych ścieżek śledzenia punktów mocy: 2

- Maksymalna sprawność: 97%

- Sprawność EU: 96,5 %

- zintegrowane zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowej (izolacyjne rozłączanie układu przy wahaniach napięcia po stronie sieci) – progi zadziałania zabezpieczeń;

- zamontowane zabezpieczenia topikowe do zabezpieczania poszczególnych wejść stringów DC (łańcuchów modułów PV). W przypadku gdy inwerter nie posiada takiej możliwości zabezpieczenia DC należy instalować w rozłącznikach zebranych obok inwertera w rozdzielni DC razem z ogranicznikami przepięć.

- Stopień ochrony (wg EN 60529) IP65

- Dozwolony zakres roboczy od -25°C do +60°C

- Montaż inwertera możliwy wewnątrz oraz na zewnątrz budynku

- Chłodzenie poprzez konwencje niewymuszoną

- Wbudowany rejestrator danych

- Monitoring wydajności elektrowni możliwy on-line poprzez moduł komunikacyjny inwertera. System podglądu on-line musi być przez cały okres użytkowania darmowy.

- Możliwa diagnostyka on-line inwertera

- Wyświetlacz LCD

Inwerter 9 kW

- rodzaj inwertera: trójfazowy

- Topologia beztransformatorowa

- Min. napięcie wejściowe /napięcie początkowe: 150V / 188 V

- Liczba niezależnych ścieżek śledzenia punktów mocy: 2

- Maksymalna sprawność: 98%

- Sprawność EU: 97,6 %

- Ochrona przeciwko zmianą polaryzacji DC

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC

- Klasa ochronności wg IEC 62103: I

- Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1: III

- zamontowane zabezpieczenia topikowe do zabezpieczania poszczególnych wejść stringów DC (łańcuchów modułów PV). W przypadku gdy inwerter nie posiada takiej możliwości zabezpieczenia DC należy instalować w rozłącznikach zebranych obok inwertera w rozdzielni DC razem z ogranicznikami przepięć.

- Stopień ochrony (wg EN 60529) IP65

- Dozwolony zakres roboczy od -25°C do +60°C

- Wyświetlacz LCD

- Monitoring wydajności elektrowni możliwy on-line poprzez moduł komunikacyjny inwertera. System podglądu on-line musi być przez cały okres użytkowania darmowy.

Inwerter 15 kW

- rodzaj inwertera: trójfazowy

- Topologia beztransformatorowa

- Min. napięcie wejściowe /napięcie początkowe: 150V / 188 V

- Liczba niezależnych ścieżek śledzenia punktów mocy: 2

- Maksymalna sprawność: 98,2%

- Sprawność EU: 97,8 %

- Ochrona przeciwko zmianą polaryzacji DC

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC

- Klasa ochronności wg IEC 62103: I

- Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1: III

- zamontowane zabezpieczenia topikowe do zabezpieczania poszczególnych wejść stringów DC (łańcuchów modułów PV). W przypadku gdy inwerter nie posiada takiej możliwości zabezpieczenia DC należy instalować w rozłącznikach zebranych obok inwertera w rozdzielni DC razem z ogranicznikami przepięć.

- Stopień ochrony (wg EN 60529) IP65

- Dozwolony zakres roboczy od -25°C do +60°C

- Wyświetlacz LCD

- Monitoring wydajności elektrowni możliwy on-line poprzez moduł komunikacyjny inwertera. System podglądu on-line musi być przez cały okres użytkowania darmowy.

Inwerter 25 kW

- rodzaj inwertera: trójfazowy

- Topologia beztransformatorowa

- Min. napięcie wejściowe /napięcie początkowe: 150V / 188 V

- Liczba niezależnych ścieżek śledzenia punktów mocy: 2

- Maksymalna sprawność: 98,3%

- Sprawność EU: 98,1 %

- Ochrona przeciwko zmianą polaryzacji DC

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC

- Klasa ochronności wg IEC 62103: I

- Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1: III

- zamontowane zabezpieczenia topikowe do zabezpieczania poszczególnych wejść stringów DC (łańcuchów modułów PV). W przypadku gdy inwerter nie posiada takiej możliwości zabezpieczenia DC należy instalować w rozłącznikach zebranych obok inwertera w rozdzielni DC razem z ogranicznikami przepięć.

- Stopień ochrony (wg EN 60529) IP65

- Dozwolony zakres roboczy od -25°C do +60°C

- Wyświetlacz LCD

- Monitoring wydajności elektrowni możliwy on-line poprzez moduł komunikacyjny inwertera. System podglądu on-line musi być przez cały okres użytkowania darmowy.

2. Zmianie ulega załącznik do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
w pkt 2.6 układ antypompujący jest:

Układ antypompujący uniemożliwiający wysyłkę energii wytworzonej, a niewykorzystanej w budynku, na którym instalacja jest zamontowana, do sieci energetycznej. System ten ogranicza produkcję energii w instalacji fotowoltaicznej do poziomu nie wyższego niż aktualne zużycie w budynku.

powinno być:

Układ antypompujący uniemożliwiający wysyłkę energii wytworzonej, a niewykorzystanej w budynku, na którym instalacja jest zamontowana, do sieci energetycznej. System ten ogranicza produkcję energii w instalacji fotowoltaicznej do poziomu nie wyższego niż aktualne zużycie w budynku. Średni czas redukcji mocy inwertera do zapotrzebowania zużycia energii wykorzystywanej w budynku powinien być nie większy niż 5 sek. System ten nie powinien generować dodatkowych kosztów związanych z jego eksploatacja (np. abonament).

3. Zmianie ulega Rozdział 8 SIWZ  Wymagania dotyczące wadium

W ust. 1  jest:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia 28.08.2015 r. do godz. 10:00.

powinno być:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w terminie do dnia 31.08.2015 r. do godz. 10:00.

4. Zmianie ulega Rozdział 10 SIWZ  Opis sposobu przygotowania oferty

W ust. 9  jest:

Opakowanie i oznakowanie ofert:

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Żelechlinku - pokój nr 2.

- Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: OFERTA – „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Żelechlinek” – nie otwierać przed 28.08.2015 godz. 10.10. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

powinno być:

Opakowanie i oznakowanie ofert:

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy w Żelechlinku - pokój nr 2.

- Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: OFERTA – „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Żelechlinek” – nie otwierać przed 31.08.2015 godz. 10.10. Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

5. Zmianie ulega Rozdział 11 SIWZ  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

jest:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert; w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1, sekretariat pok. nr 2 do dnia 28.08.2015 r. do godz. 10.00.

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin otwarcia oferty

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu  28.08.2015 r. o godz.10.10 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1 -  pokój nr 4 
(I piętro).

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle informacje zawierające nazwy / firmy / oraz adresy wykonawców, ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności oraz kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

powinno być:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert; w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1, sekretariat pok. nr 2 do dnia 31.08.2015 r. do godz. 10.00.

Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin otwarcia oferty

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu  31.08.2015 r. o godz.10.10 w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1 -  pokój nr 4 
(I piętro).

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych .

Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle informacje zawierające nazwy / firmy / oraz adresy wykonawców, ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności oraz kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.